

АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСЕЕВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

КУРАГИНСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

####  ПОСТАНОВЛЕНИЕ

00.00.2023 с. Алексеевка № Проект

Об утверждении схемы теплоснабжения муниципального образования

Алексеевский сельсовет на 2023-2028 годы

На основании Федерального закона РФ от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 22 февраля 2012 года «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», Уставом Алексеевского сельсовета Курагинского района красноярского края, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить схему теплоснабжения муниципального образования Алексеевский сельсовет на 2023-2028 годы согласно приложению.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |

2. Определить теплоснабжающей организацией в границах муниципального образования Алексеевский сельсовет:

- МП «Автоколонна Курагинского района».

3. Признать утратившими силу постановления администрации Алексеевского сельсовета № 1-п от 10.01.2014, № 17-п от 27.06.2019, № 18-п от 30.06.2020, № 26-п от 18.06.2021.

 4. Контроль за исполнением данного Постановления оставляю за собой.

 5. Опубликовать Постановление в газете «Алексеевские вести» и на «Официальном интернет - сайте администрации Алексеевского сельсовета» (Alekseevka.bdu.su).

 6. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования (обнародования).

 Глава сельсовета Романченко М.В.

 Приложение

 к Постановлению администрации

 Алексеевского сельсовета

 Курагинского района

 от 00.00.2023 № Проект

#

# **Введение**

При разработке схемы теплоснабжения с. Алексеевка, Курагинского района, Красноярского края учтены все требования законодательства Российской Федерации:

- Федерального закона от 27.07.2010 года №190-ФЗ «О теплоснабжении»;

- Постановление Правительства РФ от 22 февраля 2012 года №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения»;

- Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования;

- Генеральный план поселения.

**СОСТАВ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ АЛЕКСЕЕВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ ДО 2028 ГОДА**

Разработанная схема теплоснабжения  сельского поселения включает  в себя:

1. Цели и задачи разработки схемы теплоснабжения

2. Общую характеристику сельского поселения.

3. Графическую часть:

3.1. План МО Алексеевский сельсовет  с указанием источников тепловой энергии с магистралями тепловых сетей.

3.2. Перечень присоединённых объектов

4. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения  с.Алексеевка

4.1.Информация о ресурсоснабжающей организации

4.2. Структура тепловых сетей

4.3. Параметры тепловой  сети

5. Процедуры диагностики состояния тепловых сетей

6.  Предложения  реконструкции и технического перевооружения источников   тепловой энергии  и тепловых сетей

7. Перспективное  потребление тепловой мощности и тепловой энергии на цели теплоснабжения в административных границах  поселения.

**ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ РАЗРАБОТКИ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ**

Схема теплоснабжения  муниципального образования Алексеевский сельсовет - разрабатывается  в целях удовлетворения спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель, обеспечения надежного теплоснабжения наиболее экономичным способом при минимальном воздействии на окружающую среду, а также экономического стимулирования развития систем теплоснабжения и внедрения энергосберегающих технологий.

Схема теплоснабжения представляет документ, в котором обосновывается необходимость и экономическая целесообразность проектирования и строительства новых, расширения и реконструкции существующих источников тепловой энергии и тепловых сетей, средств их эксплуатации и управления с целью обеспечения энергетической безопасности, развития экономики поселения и надежности теплоснабжения потребителей.

Основными задачами при разработке схемы муниципального образования Алексеевский сельсовет на период до 2028 г. являются:

* Обследование системы теплоснабжения  и анализ существующей ситуации в теплоснабжении сельского поселения.
* Выявление дефицита тепловой мощности и формирование вариантов развития системы теплоснабжения для ликвидации данного дефицита.
* Выбор оптимального варианта развития теплоснабжения и основные рекомендации по развитию системы теплоснабжения сельского поселения  до 2028 года.

Мероприятия по развитию системы теплоснабжения, предусмотренные настоящей схемой теплоснабжения, включаются в инвестиционную программу теплоснабжающей организации и, как следствие, могут быть включены в соответствующий тариф организации коммунального комплекса.

**ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

 Алексеевский сельсовет расположен на территории Курагинского района, Красноярского края. Численность населения 1035 человек, в состав муниципального образования входит сельские населенные пункты: село Алексеевка, деревня Новопокровка.

Климат в Курагинском районе резко-континентальный, характерный для области гор юга Сибири. Он сложился в условиях значительной удаленности от океанов, положения в умеренном поясе, высоких гор, которые препятствуют проникновению морских воздушных масс с Тихого океана. Средняя температура января - 21С, средняя температура июля +18. Годовые амплитуды температур около 75 градусов. Летом столбик термометра может подниматься выше +35, зимой опускаться ниже - 40 градусов.

 Общая площадь жилого фонда, благоустроенного с централизованным отоплением 0 тыс.м². Котельная расположенная в с. Алексеевка, предназначена для централизованного отопления объекта социального значения (школа).

**ПЛАН МО АЛЕКСЕЕВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ С УКАЗАНИЕМ ИСТОЧНИКОВ**

 **ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ С МАГИСТРАЛЯМИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ.**



**ПЕРЕЧЕНЬ ПРИСОЕДИНЕННЫХ ОБЪЕКТОВ.**

1. Котельная;
2. МБОУ СОШ № 9



**СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ с. АЛЕКСЕЕВКА**

* 1. Согласно договора хозяйственного ведения, обслуживание объекта теплоснабжения Котельная, осуществляет организация МП «Автоколонна Курагинского района».

Котельная находится по адресу: с. Алексеевка, ул. Школьная, 6А. Основной вид топлива котельной – бурый уголь. Установленная мощность – 0,9 Гкал/час. Предписаний надзорных органов по запрещению эксплуатации тепловых сетей у организации нет. Год ввода в эксплуатацию котельной – 1987 год.

* 1. Структура тепловой сети котельной – двухтрубная канальная (надземная 72,2 м), местами подземная 20м. Отдельная магистраль для ГВС отсутствует. Присоединенная нагрузка – 0,186 Гкал/час, максимально возможная нагрузка на сеть 0,540 Гкал/час.
	2. Параметры тепловой сети:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование участка** | **Наружный диаметр трубопроводов на участке Dн, м** | **Длина участка (в двухтрубном исчислении) L, м** | **Теплоизоляционный материал** | **Тип прокладки** | **Год ввода в эксплуатацию (перекладки)** | **Температурный график работы тепловой сети с указанием температуры срезки, оС** | **Удельная емкость, м3/м** | **Объем трубопровода, м3** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **ОТОПИТЕЛЬНЫЙ ПЕРИОД** |   |   |
| **Тепловые сети для передачи сторонним потребителям** |   |   |
| **Котельная с. Алексеевка** |  |  |  |  |   |   |
| Котельная - ТК | 0,057 | 0 | маты минераловатные | канальная | 1982 | 95\70 | 0,0017 | 0,0000 |
| ТК - потребитель | 0,057 | 57,21 | короб (опилки) | надземная | 1982 | 95\70 | 0,0017 | 0,0952 |
| ТК - потребитель | 0,057 | 34 | маты минераловатные | канальная | 1982 | 95\70 | 0,0017 | 0,1602 |
| **Всего по котельной** |  | **91,21** |  |  |  |  |  | **0,2554** |

1. На тепловых сетях тепловые камеры и павильоны отсутствуют, в местах установки запорной арматуры установлены тепловые колодцы.

5. Температурный график определяет режим работы тепловых сетей. По данным температурного графика определяется температура подающей и обратной воды в тепловых сетях, а также в абонентском вводе в зависимости от наружной температуры.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Расчетная температура наружного воздуха, Тн˚С** | **Температура подающей сетевой воды, Т1˚С** | **Температура обратной сетевой воды, Т2˚С** |
| +8 | 41 | 36 |
| +7 | 43 | 37 |
| +6 | 44 | 38 |
| +5 | 45 | 39 |
| +4 | 46 | 40 |
| +3 | 48 | 41 |
| +2 | 50 | 42 |
| +1 | 51 | 43 |
| 0 | 52 | 44 |
| -1 | 54 | 44 |
| -2 | 55 | 45 |
| -3 | 56 | 46 |
| -4 | 58 | 47 |
| -5 | 59 | 48 |
| -6 | 60 | 48 |
| -7 | 62 | 49 |
| -8 | 63 | 50 |
| -9 | 64 | 51 |
| -10 | 65 | 52 |
| -11 | 67 | 53 |
| -12 | 68 | 53 |
| -13 | 69 | 54 |
| -14 | 70 | 55 |
| -15 | 72 | 56 |
| -16 | 73 | 56 |
| -17 | 74 | 57 |
| -18 | 75 | 58 |
| -19 | 76 | 59 |
| -20 | 78 | 60 |
| -21 | 79 | 60 |
| -22 | 80 | 61 |
| -23 | 81 | 62 |
| -24 | 82 | 62 |
| -25 | 84 | 63 |
| -26 | 85 | 64 |
| -27 | 86 | 64 |
| -28 | 87 | 65 |
| -29 | 88 | 66 |
| -30 | 89 | 67 |
| -31 | 90 | 67 |
| -32 | 91 | 68 |
| -33 | 93 | 69 |
| -34 | 94 | 69 |
| -35 | 95 | 70 |
| -36 | 95 | 70 |
| -37 | 95 | 70 |
| -38 | 95 | 70 |
| -39 | 95 | 70 |
| -40 | 95 | 70 |
| -41 | 95 | 70 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  Примечание: |  |  |
|  Допустимые отклонения в ночное время ± 5 0 С. , в дневное время ± 3 0 С».  |

6. Возникновение аварийных ситуаций на магистралях тепловых сетей за последние пять лет не наблюдались.

7. За последние 5 лет при проведении планово-предупредительных работ, капитальный ремонт тепловых сетей не проводился.

**ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ СОСТОЯНИЯ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ:**

* Метод акустической эмиссии. Метод, прове­ренный в мировой практике и позволяющий точ­но определять местоположение дефектов стального трубопровода, находящегося под из­меняемым давлением, но по условиям приме­нения на действующих ТС имеет ограниченную область использования.
* Метод магнитной памяти металла. Метод хо­рош для выявления участков с повышенным на­пряжением металла при непосредственном контакте с трубопроводом ТС. Используется там, где можно прокатывать каретку по голому металлу трубы, этим обусловлена и ограничен­ность его применения.
* Метод наземного тепловизионного обследо­вания с помощью тепловизора. При доступной поверхности трассы, желательно с однородным покрытием, наличием точной исполнительной документации, с применением специального программного обеспечения, может очень хоро­шо показывать состояние обследуемого участ­ка. По вышеназванным условиям применение возможно только на 10% старых прокладок. В некоторых случаях метод эффективен для поис­ка утечек.
* Тепловая аэросъемка в ИК-диапазоне. Ме­тод очень эффективен для планирования ре­монтов и выявления участков с повышенными тепловыми потерями. Съемку необходимо проводить весной (март-апрель) и осенью (ок­тябрь-ноябрь), когда система отопления рабо­тает, но снега на земле нет.
* Метод акустической диагностики. Использу­ются корреляторы усовершенствованной конст­рукции. Метод новый и пробные применения на тепловых сетях не дали однозначных резуль­татов. Но метод имеет перспективу как инфор­мационная составляющая в комплексе методов мониторинга состояния действующих тепло­проводов, он хорошо вписывается в процесс эксплуатации и конструктивные особенности прокладок ТС.
* Опрессовка на прочность повышенным дав­лением. Метод применялся и был разработан с целью выявления ослабленных мест трубо­провода в ремонтный период и исключения по­явления повреждений в отопительный период. Он имел долгий период освоения и внедрения, но в настоящее время в среднем стабильно по­казывает эффективность 93-94%. То есть 94% повреждений выявляется в ремонтный период и только 6% уходит на период отопления. С при­менением комплексной оперативной системы сбора и анализа данных о состоянии теплопро­водов, опрессовку стало возможным рассмат­ривать, как метод диагностики и планирования ремонтов, перекладок ТС. Соотношения разры­вов трубопроводов ТС в ремонтный и эксплуата­ционный периоды представлены в таблице.
* Метод магнитной томографии металла теп­лопроводов с поверхности земли. Метод имеет мало статистики и пока трудно сказать о его эф­фективности в условиях города.

В действующих условиях и с учетом финансового положения

 МП «Автоколонна Курагинского района» проводит работы по поддержанию надежности тепловых сетей на основании метода - опрессовка повышенным давлением.

Расчет тепловых потерь в связи с отсутствием приборов учета производится на основании приказа Минэнерго от 30.12.2008г №325 «Об организации в Минэнерго РФ работы по утверждению нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии».

**ПРЕДЛОЖЕНИЯ РЕКОНСТРУКЦИИ И ТЕХНИЧЕСКОГО ПЕРЕВООРУЖЕНИЯ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ**

Средний износ трубопроводов теплосетей в поселении составляет 70%,. Для решения данной задачи необходима модернизация тепловых сетей – замена ветхих стальных труб теплотрасс на трубы в пенополиуретановой изоляции (далее – ППУ изоляция). Всего в  с. Алексеевка протяженность тепловых сетей в двухтрубном исчислении составляет  92,2 метров.

Причиной значительных потерь тепловой энергии является использование недостаточного слоя теплоизоляции труб или применение малоэффективного теплоизоляционного материала (минеральная вата). Помимо этого, некачественные утеплители могут впитывать влагу, создавая благоприятные условия для возникновения коррозии материала трубопровода, что в свою очередь приведет к возникновению утечек и аварий на тепловых сетях.

В котельной установлено 2 водогрейных котла, общей мощностью 0,9 Гкал/час.:

* Котел КВр (0,45) 2019 г.в. -1 шт., заводского производства, мощностью 0,45 Гкал/час., Котел КВ (0,4) 2013 г.в. - 1 шт., мощностью 0,4 Гкал/час., кустарного производства. В связи с маленьким КПД котлов:
* увеличивается нагрузка, тем самым они чаще выходят из строя;
* перерасход топлива;
* повышенный режим работы электрооборудования, перерасход электроэнергии;

Электрооборудование обеспечивающее работу котельной: насосы сетевые: К65-50-125 – 1шт, К 65-50-160 – 1 шт. (5,5 кВт) нерабочий, эл.двигатель сгоревший, вентилятор дутьевой ВР – 2 шт. (2,4 кВт), дымосос ДН №6,3 5,5 Кв 1500об.

Для снижения тепловых потерь и затрат на проведение ремонтов котлов и теплотрасс, необходимо разработать и принять инвестиционную программу, которая позволит решить указанные проблемы.

Тем самым обеспечить потребителей качественными услугами теплоснабжения, разработать схему постепенной замены стальных труб и водогрейных котлов (Кв), осуществить замену ветхих участков теплотрасс на трубы в пенополиуретановой изоляции.

**ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ И ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ НА ЦЕЛИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ В АДМИНИСТРАТИВНЫХ ГРАНИЦАХ ПОСЕЛЕНИЯ**

Котельная  предназначена для централизованного теплоснабжения объекта социальной инфраструктуры, а именно школы. Строительство новых дополнительных объектов в планах не предусмотрено.

В связи с этим  потребностей в строительства новых тепловых сетей,  с целью обеспечения приростов тепловой нагрузки в существующих зонах действия источников теплоснабжения, приросте тепловой нагрузки  для целей отопления, горячего водоснабжения нет.